## Schématisation
Objectif : Dimensionner les pompes (circulateur) et les diamètres des tuyauteries vers la PAC
Choix et dimensionnement des circuits chaud et froid de la PAC et du circuit des eaux usées.
(Voir schéma de l’installation du dossier technique).
· -Le circuit chaud relie l’échangeur eaux usées à la PAC. Il devra comporter 7 coudes, 8 m de tuyauterie, 2 vannes à passage direct et une pompe
· Le circuit froid relie la PAC au ballon tampon Il devra comporter 6 coudes, 4 m de tuyauterie et deux vannes à passage direct. La pompe de ce circuit est intégrée à la PAC
· Le circuit eaux usées sera dimensionné en fonction de l’échangeur et le broyeur
Dimensionner les pompes et les diamètres des tuyauteries de la PAC.

## Calculs Généraux
Objectif : Dimensionner les pompes (circulateur) et les diamètres des tuyauteries vers la PAC
Quantifier les pertes de charges |  |  |  |  | Données d'entrée |  |  |  | Paramètres |  |  |  | Nombre de Reynolds |  |  | Donnée d'entrée
| Nombre | coefficient de perte de charge | [10 empty] | Re | 117529.5293 | turbulent | choix des étudiants
coudes asp | 3 |  | 0.25 |  | masse volumique | 1000 | kg/m3 |  | diamètre des sections du réseaux |  |  |  | Umoyen | 1.8081 | m/s
Convergent-divergent 65/100 (broyeur) | 2 |  | 0.3 |  | pesanteur | 9.81 | m/s² |  | DN 200 | 0.2 | mm
vannes de passage asp | 1 |  | 0.1 |  | débit egout | 167 | l/s |  | DN 60 | 0.065 | mm | choix 1 car DN pompe |  | 1.8081 | m/s
coudes Ref | 4 |  | 0.25 |  | débit échangeur | 6 | l/s |  | DN 100 | 0.1 | mm |  | Umoyen ref | 1.8081 | m/s
Convergent-divergent 65/100 (échangeur) | 2 |  | 0.3
vannes de passage Ref | 1 |  | 0.1 |  |  | 360 | l/min
tuyauterie Asp (conduite PVC) | 4 | m | 0.017067 |  |  | 21.6 | m3/h
tuyauterie Ref (conduite PVC) | 4 | m | 0.017067 |  | Hauteurs
[5 empty] | Hauteur h1 (asp et ref) | 1.03 | m | choix 2 (valeur à compléter Cf onglet suivant) Elle conditionne l'installation finale
Calcul des pertes de charge par section et type |  |  |  |  | hauteur h1+h2 (ref et pompe) | 0 | m
[5 empty] | hauteur h2 (asp et pompe) | 0 | m | (valeur à compléter Cf onglet suivant) Elle conditionne le NPSH
perte de charge régulière Asp |  | 1716.8575 | Pa |  | Pasp | 1 | bar
perte de charge singulière Asp |  | 2370.3108 | Pa |  | Pref | 1 | bar
perte de charge régulière Ref |  | 51716.8575 | Pa |  | Pvap | 0.023 | bar
perte de charge singulière Ref |  | 2778.985 | Pa |  | NPSH requis | 0.6867 | bar | choix 1 car NPSH pompe
PdC Echangeur |  |  |  |  | Hauteur manométrique (Ha+Hr+Ja+Jr+Pu)=Ja+Jr (circuit fermé)
Données d'entrée PdC |  | 50000 | Pa | Donnée échangeur | Hmt | 7.0018 | m
Rappel 1bars =10 mCE
Charge pompe deltaP
DeltaP | 68687.3108 | Pa | débit nomi
DP =AQ²+B
A | 238562772.909 | 24318.3255 | 6.7551 |  | Visualiser la courbe réseau
B | 60104.3 | 6.1268 |  |  | Débit [m3/h] | Débit [m3/s] | Hmt [mCE] | Hmt [bars]
[5 empty] | 0 | 0 | 6.1268 | 0.61268 | 21.6
NPSH |  |  |  |  | 1 | 0.00027778 | 6.1287 | 0.61287 | 21.6
NPSH | 9.5426 | m |  | Vérification 1 | 5 | 0.0013889 | 6.1738 | 0.61738 | 21.6
NPSH requis | 7 | m |  |  | 10 | 0.0027778 | 6.3145 | 0.63145 | 21.6
ecart | 2.5426 |  | régle up to 0,5 |  | 20 | 0.0055556 | 6.8774 | 0.68774 | 21.6
[5 empty] | 30 | 0.0083333 | 7.8156 | 0.78156 | 21.6
[5 empty] | 40 | 0.011111 | 9.1291 | 0.91291 | 21.6
[5 empty] | 50 | 0.013889 | 10.8179 | 1.0818 | 21.6
[5 empty] | 60 | 0.016667 | 12.8819 | 1.2882 | 21.6
[5 empty] | 70 | 0.019444 | 15.3213 | 1.5321 | 21.6
[5 empty] | 80 | 0.022222 | 18.1359 | 1.8136 | 21.6
[5 empty] | 90 | 0.025 | 21.3258 | 2.1326 | 21.6
[5 empty] | 100 | 0.027778 | 24.891 | 2.4891 | 21.6
[5 empty] | 120 | 0.033333 | 33.1472 | 3.3147 | 21.6
Attention au signede de h2 si la pompe est en aspiration mettre h2 négative
Biblio
http://processs.free.fr/Pages/VersionWeb.php?page=0906#Vannes_et_clapets

## PdC échangeur
Objectif : Dimensionner les pertes de charge dans l'échangeur spiralé
Données d'entrée
| Echangeur spiralé |  | model 30L
DN100
|  | PdC | 50000 | Pa
PdC
http://formation.xpair.com/ Tous droits
La technologie retenue :

## choix de la pompe
Objectif : valider le choix de la pompe
NPSH
NPSH | 9.5426 | m
NPSH requis | 7 | m | NPSH ok | Méthode :
Hauteur manométrique (Ha+Hr+Ja+Jr+Pu)=Ja+Jr (circuit fermé) |  |  |  | Pour sélectionner un circulateur il faut :
Hmt | 7.0018 | m |  | - connaître le débit du circuit,
Hmt HF4 | 7 | m | Attention Hmt nok | connaître les pertes de charge du circuit le plus défavorisé.
perte de charge à créer sur le réseau |  |  |  | Démarche à suivre pour effectuer une sélection
-0.0017646 |  |  | m | 1- Sélectionner le type du circulateur sur le diagramme général
A ajouter en hauteur entre asp et pompe |  |  |  | 2- Sélectionner la courbe de fonctionnement du circulateur sur son diagramme spécifique
Biblio
https://www.maxicours.com/se/cours/selection-des-pompes-hydrauliques-volumetriques/
https://www.youtube.com/watch?v=q7xM_XgAIGQ
Fournisseur
https://www.labonnepompe.com/60-pompe-a-eau-pedrollo-hf-25-110-centrifuge-triphase-380v.html

## Choix du broyeur
Objectif : valider le choix du broyeur
| Débit projet | 21.6 | m3/h
| Débit broyeur refoulement | 100 | m3/h
| DN projet | 100 | mm
| DN HPL | 100 | mm
| Presion max | 1 | bar
| Pression max HPL | 12 | bar
Référence Fournisseur
https://www.boerger.com/fr_FR/produits/appareils-de-broyage/vue-densemble.html

## Ref pompes
Illustration :
type | pompes à engrenages (interne/externe) | pompes à piston | pompes à palettes | pompe à vis
debit | debit constant | très grand débits |  |  | rappel le débit dépend de la vitesse de rotation, de la pression existant au refoulement et de la viscosité du fluide
pression | 50-210 bars | 300-450 bars |  | hautes
vitesse | 3000-600 tr/min | grande vitesse | <3000 tr/min
avantage | peu couteuse | meilleur rendement volumétrique/fiables | meilleur que les engrenages sur le rendement volumétrique/bruit faible | peu de bruit
inconvenient | rendenmtn volumétrique faible | couteuse | plus couteuse que les pompes àengrenages et moins que à pistons/fragiles | peu efficace et couteuse
usage courant | Engrenage extern : ascencsuer, fenduse de buche Engrnage interner :hydraulique non mobiles(machines outils, presse etc et véhicules das un espace clos c(chariot élévateur) | engin de chantier, vérin hydraulique, transport hydraucarbure, achine de découpe | matériel de travaucpublicc/ machine de moulage sous pression | pompage de fluides visqueux à HP (pétrole brut)
Aide : Généralement, dans le cas de pressions nominales (en fonctionnement continu) qui ne dépassent par 100 bars, on peut choisir n'importe quel type de pompe.