## circuit froid
Donnée | Valeur | Pertes de charges |  | singularité | coef | calculs pertes de charges
nombre de coude | 7 | linéaire | 1182.2756 | coudes | 0.6 |  |  | Δpreg | Hreg
diametre de coude | 0.06 | PAC | 50000 | vannes | 0.051115 | lambda | 0.00395 | 1182.2756 | 0.12088
longeur de tuyaux | 8 | echangeur | 50000 | agrandissement ec | 0.4096 | e | 1.5e-06
diametre de tuyaux | 0.06 | coudes | 9428.2739 | retrecissement ec | 0.096269
section tuyaux | 0.0028274 | vannes | 229.4895 | agrandissement pac | 1.3657e-05 |  |  | Δpsing aec | Hsing aec
nombre de vannes | 2 | changement section ec | 947.4887 | retrecissement pac | 1.3657e-05 |  |  | 919.4812 | 15621.4948
Diametre echangeur (buse) | 0.1 | changement section pac | 0.06071 | agrandissement pompe | 0.1444
section buse | 0.007854 | changement section pompe | 384.235 | retrecissement pompe | 0.026766 |  |  | Δpsing rec | Hsing rec
diametre externe PAC | 0.0603 | totale (Pa) | 112171.8234 |  |  |  |  | 28.0075 | 0.0028636
section PAC | 0.0028558 | totale (mce) | 11.4688
Vitesse tuyaux | 2.1221 | [6 empty] | Δpsing apac | Hsing apac
vitesse dans pac | 2.101 | [6 empty] | 0.030052 | 3.0726e-06
vitesse buse echangeur | 0.76394
diametre pompe | 0.0762 | [6 empty] | Δpsing rpac | Hsing rpac
section pompe | 0.0045604 | [6 empty] | 0.030658 | 3.1345e-06
[8 empty] | Δpsing pompe | Hsing aec
[8 empty] | 324.1509 | 0.033142
reynold
nombre de reynold | 96168.1686 | [6 empty] | Δpsing pompe | Hsing rec
Masse volumique | 997 | [6 empty] | 60.0841 | 0.0061432
Vitesse moyenne | 2.1221
Diametre | 0.06 | [6 empty] | Δpsing coude | Hsing coude
Viscosité dynamique | 0.00132 | [6 empty] | 1346.8963 | 0.13771
Debit | 0.006 |  |  |  |  | calcul pour les vannes
[6 empty] | K1 | 300 | Δpsing vanne | Hsing vanne
[6 empty] | Kinfini | 0.037 | 114.7448 | 0.011732
[6 empty] | Kd | 3.9
[6 empty] | Din | 3.937

## circuit eau usée
Donnée | Valeur | aspiration |  | reffoulement |  | singularité | coef | calculs pertes de charges
nombre de coude | 3 | Pertes de charges |  | Pertes de charges |  | coudes | 0.6 |  |  | Δpreg | Hreg
diametre de coude | 0.06 | linéaire | 266.9484 | linéaire | 266.9484 | vannes | 0.052638 | lambda | 0.00395 | 266.9484 | 0.027294
longeur de tuyaux | 4 | coudes | 1824.7104 | coudes | 0 | agrandissement ec | 3.1605 | e | 1.5e-06
diametre de tuyaux | 0.06 | vannes | 106.7209 | vannes | 53.3604 | retrecissement ec | 0.15744
section tuyaux | 0.0028274 | changement section ec | 3363.479 | changement section ec | 3363.479 | agrandissement pompe | 0.080177 |  |  | Δpsing aec | Hsing aec
Vitesse tuyaux | 1.426 | Broyeur | 3224.565 | echangeur | 50000 | retrecissement pompe | 0.013696 |  |  | 3203.8811 | 81000.3435
nombre de vannes | 1 | Retrecissement entrée pompe | 13.8836 | agrendissement sortie pompe | 81.2777 | agrandissement broyeur | 3.1605
Diametre echangeur (buse) | 0.1 | totale (Pa) | 8800.3073 | totale (Pa) | 53765.0656 | retrecissement broyeur | 0.15744 |  |  | Δpsing rec | Hsing rec
section buse | 0.007854 | totale (mce) | 0.88003 | totale (mce) | 5.3765 |  |  |  |  | 159.5979 | 0.016318
vitesse buse echangeur | 0.51337 |  |  | pertes totale du circuit | 6.2565
diametre broyeur | 0.1 |  |  | Delta z | 2.7435 |  |  |  |  | Δpsing coude | Hsing coude
section broyeur | 0.007854 | [8 empty] | 608.2368 | 0.062188
vitesse broyeur | 0.51337
diametre pompe | 0.0508 | [8 empty] | Δpsing Broyeur agr | Hsing Broyeur agr
section pompe | 0.0020268 | [8 empty] | 3203.8811 | 0.32758
[10 empty] | Δpsing Broyeur ret | Hsing Broyeur ret
Reynold | [9 empty] | 20.6839 | 0.0021148
nombre de reynold | 64625.0093
Masse volumique | 997 | [8 empty] | Δpsing pompe agr | Hsing pompe agr
Vitesse moyenne | 1.426 | [8 empty] | 81.2777 | 0.0083101
Diametre | 0.06
Viscosité dynamique | 0.00132 | [8 empty] | Δpsing pompe ret | Hsing pompe ret
Debit | 0.004032 | [8 empty] | 13.8836 | 0.0014195
calcul pour les vannes
[8 empty] | K1 | 300 | Δpsing vanne | Hsing vanne
[8 empty] | Kinfini | 0.037 | 53.3604 | 0.0054558
[8 empty] | Kd | 3.9
[8 empty] | Din | 3.937