## Circuit
Nbr Coudes dans le circuit eau usées | 3 | en U | Diamètre du tuyau du circuit | 0.1 | m
Nbr Coudes dans le circuit froid | 6 | en U | Rayon du coude U | 2 | m
Longueur Tube | 8 | m | Delta P sing pour un coude en U | 758.6936 | Pa
Nbr Vannes à opercule | 2 |  | Delta P reg du circuit | 444.277 | Pa
Débit Q | 6 | L/s | Coeff. de concentration pour les coudes en U ζ | 2.6
| 0.006 | m^3/s | Nbr de Darcy λ (laminaire) | 0.00083776
Vitesse Moyenne U | 0.76394 | m/s | Nbr de Darcy λ (rugueux) | 0.019031
Masse volumique EAU p(eau) | 1000 | kg/m^3 | Nbr de Reynolds Re | 76394.3727 | Re
Coefficient de Viscosité µ(eau) | 0.001 | Pa.s | Rayon de courbure R0 | 3.1416
Angle du coude en U α | 180 | °
Diamètre du réseau | 0.1 | m
Coefficient de perte de charge de vanne a opercule | 0.14 |  | PERTE DE CHARGE PAR CHANGEMENT DE DIAMETRE DANS LE CIRCUIT EN SORTIE D'ELEMENT
|  |  | Diamètre du tuyau de la PAC | 0.05 | m
|  |  | Delta P sing pour agrandissement de la PAC au circuit | 72.9513 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la PAC ζ | 0.25
[6 empty] | Pertes de Charges Totales | 157959.9843 | Pa
PERTE DE CHARGE DES VANNES A OPERCULE
Perte de charge d'une vanne à opercule | 40.8527 | Pa | Diamètre du tuyau de la PAC | 0.05 | m
|  |  | Delta P sing pour agrandissement de la PAC au circuit | 72.9513 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la PAC ζ | 0.25
[6 empty] | Perte de charge circuit eau usées Echangeur/Broyeur | 54962.6959 | Pa
[6 empty] | Perte de charge circuit froid Echangeur/PAC | 102553.0113 | Pa
|  |  | Diamètre du tuyau de la pompe | 0.065 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction de la pompe au circuit | 35.7461 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la pompeζ | 0.1225
PERTE DE CHARGE PAR ELEMENT
Perte de charge de la PAC | 50000 | Pa | Diamètre du tuyau de l'échangeur | 0.065 | m
Perte de charge de la pompe | 0 | Pa | Delta P sing pour reduction de l'échangeur au circuit | 35.7461 | Pa
Perte de charge de l'échangeur | 50000 | Pa | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour l'échangeur ζ | 0.1225
Perte de charge de la pompe a circuit de broyage | 0 | Pa
Perte de charge du broyeur | 0 | Pa
Perte de charge du collecteur des eaux usées | 0 | Pa | Diamètre du tuyau de la pompe au circuit de broyage | 0.065 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction de la pompe de circuit de broyage au circuit | 35.7461 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la pompe circuit de broyage ζ | 0.1225
|  |  | Diamètre du tuyau au broyeur | 0.013 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du broyeur au circuit | 220.8672 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour diamètre du tuyeau au broyeur ζ | 0.7569
|  |  | Diamètre du tuyau au collecteur des eaux usées | 0.1 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du broyeur au circuit | 0 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour le collecteur des eaux usées ζ | 0
|  |  | Diamètre du tuyau au collecteur des eaux usées | 0.1 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du collecteur des eaux usées au circuit | 0 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour le collecteur des eaux usées ζ | 0
PERTE DE CHARGE PAR CHANGEMENT DE DIAMETRE DANS LE CIRCUIT EN ENTREE D'ELEMENT
|  |  | Diamètre du tuyau à l'échangeur | 0.1 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du circuit a l'échangeur | 0 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la PAC ζ | 0
|  |  | Diamètre du tuyau à la pompe | 0.05 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du circuit a la pompe | 15.0356 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la PAC ζ | 0.051526
|  |  | Diamètre du tuyau de l'échangeur | 0.1 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du circuit a l'échangeur | 0 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la pompeζ | 0
|  |  | Diamètre du tuyau à la pompe de circuit de broyage | 0.065 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du circuit a l'échangeur a la pompe de circuit de broyage | 6.458 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour l'échangeur ζ | 0.022131
|  |  | Diamètre du tuyau au broyeur | 0.013 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du circuit au broyeur | 65.7578 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour la pompe circuit de broyage ζ | 0.22535
|  |  | Diamètre du tuyau au collecteur des eaux usées | 0.1 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du circuit au collecteur des eaux usées | 0 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour le collecteur des eaux usées ζ | 0
|  |  | Diamètre du tuyau a l'échangeur | 0.1 | m
|  |  | Delta P sing pour reduction du circuit à l'échangeur | 0 | Pa
|  |  | Coeff. de concentration pour des evasements brusques pour le collecteur des eaux usées ζ | 0