## L2.2
Données
Coefficient global d'échange (U ou K ) | 1300 | W/m².K | 1.3 | KW/°C/m2
TempChaud Entrée (Te1) [10 ; 20] | 11 | °C
TempChaud Sortie (Ts1) [?] | 8 | °C
TempFroid Entrée (Te2) | 7 | °C
TempFroid Sortie (Ts2 ) | 10 | °C
Vitesse dans l'échangeur (V) | 0,4 < v < 1 | m/s
Vitesse moyenne (Vmoy) | 0.7 | m/s
Coefficient de sécurité | 1.2
Chaleur spécifique de l'eau (Cp) | 1 | °C | [6 empty] | 0
Capacité thermique massique (Cm) | 4185 | J K−1 kg−1 | [6 empty] | 2.5
Ecart de température (ΔT) | 3 | K
Puissance calorifique (Pf) sur 365 jours | 74.1976 | kW | [6 empty] | 10
7
Informations sur les différents modèles d'échangeurs
Model | Dy (mm) | H (mm) | Spacing (mm) | Surface d'échange (m²)
2S | 425 | 500 | 5 | 2
2L | 425 | 600 | 8 | 2.1
4S | 480 | 600 | 5 | 4.3
4L | 480 | 700 | 8 | 4
8S | 540 | 700 | 5 | 8
8L | 540 | 925 | 8 | 8.8
13S | 645 | 800 | 6 | 13.5 |  |  |  |  | Ressources :
30L | 825 | 1400 | 12 | 29.3
ET - Chapitres 1-4 (sft.asso.fr)
Débit volumique de notre sytème qui dépend de notre puissance calorifique sur 365 jours | [8 empty] | Dimensionnement d'un échangeur de chaleur, mode d'emploi et calcul (barriquand.com)
| m^3/h | L/s | L/h | [5 empty] | https://www.nouvenergie.fr/e-formation/chauffage-central-1/echangeurs-de-chaleur/
qv | 21.3211 | 5.9225 | 21321.1358 | [5 empty] | https://convertlive.com/fr/u/convert/kilocalories-par-heure/a/kilowatts#56700
http://public.iutenligne.net/genie-civil/confort/courtin/echangeurs-de-chaleur/puissance_et_efficacite/co/Puissance%20et%20efficacite_3.html
Débit volumique des différents modèles d'échangeurs calculés en fonctions des données mis à disposition | [8 empty] | https://media.xpair.com/pdf/formation/cours/questions-calcul_pratique_debits_eau_air_partie_2.pdf
Débits volumique des modèles : | En m^3/s | En L/s | En m^3/h | En L/h
2S | 0.00175 | 1.75 | 6.3 | 6300
2L | 0.00336 | 3.36 | 12.096 | 12096 |  | Condition : |  |  | Echangeur >= sytème
4S | 0.0021 | 2.1 | 7.56 | 7560 |  | Légende : |  |  | Echangeur retenu
4L | 0.00392 | 3.92 | 14.112 | 14112 |  |  |  |  | Echangeur non retenu
8S | 0.00245 | 2.45 | 8.82 | 8820
8L | 0.00518 | 5.18 | 18.648 | 18648
13S | 0.00336 | 3.36 | 12.096 | 12096
30L | 0.01176 | 11.76 | 42.336 | 42336
Puissance thermique des différents modèles d'échangeurs
Model | Puissance totale en kcal / h soit kW | [5 empty] | Puissance maximale théorique en kcal / h soit kW | [5 empty] | L'efficacité des échangeurs (ɛ)
2S | 18900 | kcal / h | 21980.7 | W | 21.9807 | kW | 25200 | Kcal / h | 29307.6 | W | 29.3076 | kW | 75 | %
2L | 36288 | kcal / h | 42202.944 | W | 42.2029 | kW | 48384 | Kcal / h | 56270.592 | W | 56.2706 | kW
4S | 22680 | kcal / h | 26376.84 | W | 26.3768 | kW | 30240 | Kcal / h | 35169.12 | W | 35.1691 | kW
4L | 42336 | kcal / h | 49236.768 | W | 49.2368 | kW | 56448 | Kcal / h | 65649.024 | W | 65.649 | kW
8S | 26460 | kcal / h | 30772.98 | W | 30.773 | kW | 35280 | Kcal / h | 41030.64 | W | 41.0306 | kW
8L | 55944 | kcal / h | 65062.872 | W | 65.0629 | kW | 74592 | Kcal / h | 86750.496 | W | 86.7505 | kW
13S | 36288 | kcal / h | 42202.944 | W | 42.2029 | kW | 48384 | Kcal / h | 56270.592 | W | 56.2706 | kW
30L | 127008 | kcal / h | 147710.304 | W | 147.7103 | kW | 169344 | Kcal / h | 196947.072 | W | 196.9471 | kW
1 kcal / h = 1,163 W
[6 empty] | L'efficacité des échangeurs par écart de température (Vérification) | [6 empty] | 75 | %
Puissance thermique minimum souhaité pour le choix de l'échangeur
Pf | Puissance totale minimum attendu en kcal / h soit kW | [5 empty] | Puissance maximale théorique minimum attendu | [5 empty] | L'efficacité de notre système (ɛ)
| 63963.4073 | kcal / h | 74389.4427 | W | 74.3894 | kW | 85284.543 | Kcal / h | 99185.9236 | W | 99.1859 | kW | 75 | %
[6 empty] | L'efficacité des échangeurs par écart de température (Vérification) | [6 empty] | 75 | %
Différence de Température Logarithmique Moyenne
△TLM | 2.8854 |  |  |  |  | Surface d'échange de notre système (S exploitable)
Calcul des puissances thermiques après les pertes | [5 empty] | Surface d'échange (S) |  |  | 19.7807 | m²
Model | Puissance totale inchangée |  |  |  |  | Surface d'échange exploitable (S exploitable) |  |  | 23.7368 | m²
2S | 7.502 | kW
2L | 7.8771 | kW
4S | 16.1293 | kW |  |  |  | Choix de l'échangeur | [6 empty] | Formule :
4L | 15.004 | kW
8S | 30.0081 | kW |  |  |  | Surface d'échange (S exploitable) |  |  | S >= 23,85279405 | m² |  | P = K x S x ∆TLM
8L | 33.0089 | kW |  |  |  | Puissance calorifique (Pf) |  |  | P >= 74,2 | kW
13S | 50.6386 | kW |  |  |  | Echangeur sélectionné |  |  | 30L |  |  | S = P / K x △TLM
30L | 109.9045 | kW
Débit calorifique minimum des échangeurs
La puissance maximale possible = débit calorifique minimum x écart de températures d'entrée secondaire et primaire
Model | Débit calorifique minimum (qc) |  |  | Verification par calcul | Débit massique froid (qm) |  | Débit calorifique minimum (qc) --> vérification | [5 empty] | Formule :
2S | 7.3269 | kW/K |  |  | 1.7508 | kg / s | 7326.9 | W/K | 7.3269 | kW/K
2L | 14.0676 | kW/K |  |  | 3.3614 | kg / s | 14067.648 | W/K | 14.0676 | kW/K |  | Débit calorifique froid = debit massique froid x C
4S | 8.7923 | kW/K |  |  | 2.1009 | kg / s | 8792.28 | W/K | 8.7923 | kW/K
4L | 16.4123 | kW/K |  |  | 3.9217 | kg / s | 16412.256 | W/K | 16.4123 | kW/K |  | Débit massique froid = P / C x deltaTfroid
8S | 10.2577 | kW/K |  |  | 2.4511 | kg / s | 10257.66 | W/K | 10.2577 | kW/K
8L | 21.6876 | kW/K |  |  | 5.1822 | kg / s | 21687.624 | W/K | 21.6876 | kW/K
13S | 14.0676 | kW/K |  |  | 3.3614 | kg / s | 14067.648 | W/K | 14.0676 | kW/K
30L | 49.2368 | kW/K |  |  | 11.7651 | kg / s | 49236.768 | W/K | 49.2368 | kW/K
Débit calorifique froid minimum de notre système
| Débit calorifique froid minimum (qc) |  |  | Verification par calcul | Débit massique froid (qm) |  | Débit calorifique froid minimum (qc) --> vérification
qf | 24.7965 | kW |  |  | 5.9251 | kg / s | 24796.4809 | W | 24.7965 | kW
Calcul des rendements et des pertes de charges des échangeurs
Model | Rendements des échangeurs (η) |  |  | Pertes de charges des échangeurs
2S | 0.3413 | 34.13 | % | 65.87 | %
2L | 0.18665 | 18.6648 | % | 81.3352 | %
4S | 0.6115 | 61.1496 | % | 38.8504 | %
4L | 0.30473 | 30.4732 | % | 69.5268 | %
8S | 0.97514 | 97.5143 | % | 2.4857 | %
8L | 0.50734 | 50.7338 | % | 49.2662 | %
13S | 1.1999 | 119.9883 | % | -19.9883 | %
30L | 0.74405 | 74.4054 | % | 25.5946 | %