## Circuit Froid
Symbole | T - température | u - Viscosité cinématique | ρ - Masse volumique |  | Diamètre faible | 0.1
Unité | °C | m^2/s | kg/m^3
Eau | 14 | 1.174e-06 | 997 |  | Diamètre élevé | 0.825
[5 empty] | Section faible | 0.007854
[5 empty] | Section élevée | 0.53456
Symbole | D - Diamètre (m) | Nb de coudes | L - Longueur (m) | Nb de vannes | Rétrécissement section (0,825 => 0,0762) | =((1/Cc)-1)² | e - Rugosité absolue des conduites
Unité | m | coudes | m | vannes | m |  | sans unités
Circuit froid Aspiration | 0.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | Cc = 0,59+0,41*(s/S)^3 | 0.0015
Coefficient de perte de charges => k |  | 1.02 |  | 1.57 | 0.4829 | 0.59
Symbole | D - Diamètre (m) | Nb de coudes | L - Longueur (m) | Nb de vannes
Unité
Circuit froid Refoulement | 0.1 | 1 | 4 | 1
Coefficient de perte de charges => k |  | 1.02 |  | 1.57
Unités | l/s | m^3/h | m^3/s
Conversion du débit | 6 | 21.6 | 0.006
Calcul de la vitesse V | Résultats
V = Q / S (m/s) | 0.76394
Q - débit volumique (m^3/s) | 0.006
D - diamètre de la section (m) | 0.1
S = pi*(D²/4) (m^2) | 0.007854
Re - Nombre de Reynolds | Résultats
Re = (V*D) / v | 65071.8677
V - Vitesse (m/s) | 0.76394
D - Diamètre section (m) | 0.1
v - viscosité cinématique (m^2/s) | 1.174e-06
λ - Calcul coefficient de perte de charges (Lecture diagramme de Moody) => | 0.019
Rugosité relative = e/D | 0.00015
e - irrégularités de surface (mm) | 0.0015
D - diamètre section (mm) | 0.1
Perte de charges régulières globales (Pa => kPa)
λ - coefficient de perte de charges | 0.019
L - longueur totale (m) | 8
D - diamètre section (m) | 0.1
V - vitesse (m/s) | 0.76394
ρ - masse volumique (kg/m^3) | 997
ΔPf reg = (lmb/2)*p*V²*(L/D) (Pa) | 221.1065
ΔPf reg (kPa) | 0.22111
Perte de charges Aspiration (Pa => kPa) | Résultats
Somme des k | 9.4229
V - vitesse (m/s) | 0.76394
ρ - masse volumique (kg/m^3) | 997
Delta Pf sing (Pa) = Somme k * (p/2) * V² | 2741.4011
kPa | 2.7414
Perte de charges Refoulement (Pa => kPa) | Résultats
Somme des k | 5.39
V | 0.76394
p | 997
Delta Pf sing (Pa) = Somme k * (p/2) * V² | 1568.1105
kPa | 1.5681
Perte de charges singulières total Pa => kPa | Résultats
Somme des k | 14.8129
V | 0.76394
p | 997
Delta Pf sing (Pa) = Somme k * (p/2) * V² | 4309.5116
kPa | 4.3095
NPSH
Perte de charge en aspiration | 1.25
Perte de charge en refoulement | 2.8
HMT = Hma + HMr | 13.3414
Hma = ha + Ja | 6.7414
HMr = hr + Jr + Pr | 6.6
ha = hauteur aspiration | 4
Ja = Pertes de charge aspiration du au frottement du liquide dans la tuyauterie et les accessoires. | 2.7414
hr = hauteur refoulement | 4
Jr = Pertes de charge refoulement | 1.5681
P utile | 6.6
Pr = Pression résiduelle | 1.0319

## Circuit Eaux Usées
Symbole | T - température | u - Viscosité cinématique | ρ - Masse volumique |  | Diamètre faible | 0.1
Unité | °C | m^2/s | kg/m^3
Eau | 14 | 1.174e-06 | 997 |  | Diamètre élevé | 0.825
[5 empty] | Section faible | 0.007854
[5 empty] | Section élevée | 0.53456
Symbole | D - Diamètre (m) | Nb de coudes | L - Longueur (m) | Nb de vannes | Rétrécissement section (0,825 => 0,0762) | =((1/Cc)-1)² | e - Rugosité absolue des conduites
Unité | m | coudes | m | vannes | m |  | sans unités
Circuit froid Aspiration | 0.1 | 3 | 4 | 1 | 1 | Cc = 0,59+0,41*(s/S)^3 | 0.0015
Coefficient de perte de charges => k |  | 1.02 |  | 1.57 | 1.4729 | 0.59
Symbole | D - Diamètre (m) | Nb de coudes | L - Longueur (m) | Nb de vannes
Unité
Circuit froid Refoulement | 0.1 | 0 | 4 | 0
Coefficient de perte de charges => k |  | 1.02 |  | 1.57
Unités | l/s | m^3/h | m^3/s
Conversion du débit | 6 | 21.6 | 0.006
Calcul de la vitesse V | Résultats
V = Q / S (m/s) | 0.76394
Q - débit volumique (m^3/s) | 0.006
D - diamètre de la section (m) | 0.1
S = pi*(D²/4) (m^2) | 0.007854
Re - Nombre de Reynolds | Résultats
Re = (V*D) / v | 65071.8677
V - Vitesse (m/s) | 0.76394
D - Diamètre section (m) | 0.1
v - viscosité cinématique (m^2/s) | 1.174e-06
λ - Calcul coefficient de perte de charges (Lecture diagramme de Moody) => | 0.019
Rugosité relative = e/D | 0.00015
e - irrégularités de surface (mm) | 0.0015
D - diamètre section (mm) | 0.1
Perte de charges régulières globales (Pa => kPa)
λ - coefficient de perte de charges | 0.019
L - longueur totale (m) | 8
D - diamètre section (m) | 0.1
V - vitesse (m/s) | 0.76394
ρ - masse volumique (kg/m^3) | 997
ΔPf reg = (lmb/2)*p*V²*(L/D) (Pa) | 221.1065
ΔPf reg (kPa) | 0.22111
Perte de charges Aspiration (Pa => kPa) | Résultats
Somme des k | 6.9029
V - vitesse (m/s) | 0.76394
ρ - masse volumique (kg/m^3) | 997
Delta Pf sing (Pa) = Somme k * (p/2) * V² | 2008.2585
kPa | 2.0083
Perte de charges Refoulement (Pa => kPa) | Résultats
Somme des k | 0.9
V | 0.76394
p | 997
Delta Pf sing (Pa) = Somme k * (p/2) * V² | 261.8366
kPa | 0.26184
Perte de charges singulières total Pa => kPa | Résultats
Somme des k | 7.8029
V | 0.76394
p | 997
Delta Pf sing (Pa) = Somme k * (p/2) * V² | 2270.0951
kPa | 2.2701
NPSH
Perte de charge en aspiration | 0.8
Perte de charge en refoulement | 0.9
HMT = Hma + HMr | 12.6083
Hma = ha + Ja | 6.0083
HMr = hr + Jr + Pr | 6.6
ha = hauteur aspiration | 4
Ja = Pertes de charge aspiration du au frottement du liquide dans la tuyauterie et les accessoires. | 2.0083
hr = hauteur refoulement | 4
Jr = Pertes de charge refoulement | 0.26184
P utile | 6.6
Pr = Pression résiduelle | 2.3382